## Informacion general
Plantilla de información preliminar
Información general
Información solicitada | Detalle
Resolución CREG que aplica | CREG 060 del 2019
Fecha de entrega del informe | 2023-08-23
Nombre del archivo que contiene el informe | A 0895 - Solarpack - Informe de modelos de control de planta - PSFV La Unión -V8
Nombre de la planta | La Unión
Tipo de generación | Solar Fotovoltaica
Capacidad nominal | 100 MW
Ubicación geográfica de la planta: Departamento | Córdoba
Ubicación geográfica de la planta: Municipio | Planeta Rica
Ubicación geográfica de la planta: Coordenadas | 8° 41'50.916" - 75°47'41.571"
Ubicación donde cumplirá la curva de carga (unicamente unidades a las que les aplica la Resolución CREG 229 regidas en la Resolución CREG 060) | POI La Unión
Punto de Conexión al SIN | Subestación Nueva Monteria 110 kV
Número de turbina (plantas eólicas), número de paneles (plantas solares fotovoltaicas). | 220960 Módulos
Unifilar con las características de conexión de la planta | Gráfico 3. Diagrama unifilar de la subestación La Unión 110/34,5 kV
Descripción de los agregados considerados, indicando claramente la justificación para definirlos, el número de inversores que se incluyen en cada uno. [Ver Nota 3] | 2.1 Modelo estático - 2.1.4 Verificación del modelo agregado equivalente
Transformador de conexión: Tipo de conexiones | Gráfico 17. Modelo del transformador AT/MT de las subestación La Unión - YNd11
Transformador de conexión: Capacidad nominal | 105 MVA
Transformador de conexión: Relaciones de transformación | 110 kV / 34.5 Kv
Transformador de conexión: Relaciones de corto circuito. | 11.7%
Longitud de los circuitos de conexión | Tabla 1. Sistema colector de MT de PSFV La Unión
Compensación adicional (indicar explicitamente cuando no se tiene) | La PSFV La Unión no requiere compensación de potencia reactiva adicional
Representación del modelo de los servicios auxiliares con su respectivo consumo y modelo de carga que le corresponda | 2.1.9 Servicios auxiliares
Modelo de los inversores | SG3125HV-30
Fabricante de los inversores | Sungrow
Número de inversores | 34 Inversores
¿El proyecto tiene baterias? | No posee baterias
Modelo correspondiente a las batería | SE DESPLIEGA SI DICE QUE SI TIENE BATERIAS
Capacidad nominal de las baterias
Tiempos de carga de las baterias
Tiempos de descarga de las baterias
Funciones de control disponible de las baterias
Caracteristicas adicionales de las baterias
Número de tabla donde se incluye la tasa de toma de carga, tal como se muestra en la guia de modelos preliminares publicada en la página de XM. | Tabla.9 Rata de toma de carga ajustada
Número de tabla donde se incluye la tasa de toma de descarga, tal como se muestra en la guia de modelos preliminares publicada en la página de XM. | Tabla.10 Rata de toma de descarga ajustada
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 3F | 3.31 kA
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 2F | 3.31 kA
Aportes de corriente de cortocircuito del inversor sub transitorio para fallas 1F | 3.31 kA
Max. Current | 1.0 p.u.
K Factor | 2
Número de controladores de planta | El control de la potencia activa y reactiva de la planta se realiza mediante un unico controlador digital (PPC).
Modelo en PowerFactory

## Informacion especifica
Plantilla de información preliminar
Modelo de base de datos
Información solicitada | Detalle
Nombre BD en Digsilent Power Factory del proyecto. [Ver Nota 1] | GME_2022_Solarpack_Banco_La Union_v2022_V8
Nombre BD en Digsilent Power Factory del proyecto integrado al SIN. [Ver Nota 1] | ModElectrico_MP-4-2022-PSFV_LU_v2022
Sección del informe donde se verifica el inicialización de las variables de frecuencia, tensión, potencia activa y reactiva con una variación inferior a 0.001 p.u [Ver Nota 2] | 3.1 Inicialización Barra infinita. 3.6.1 Prueba de inicializaciación del modelo en BD completa.
Controles de planta
Información solicitada | Detalle
Sección del informe donde se incluyen los diagramas de bloques de los controladores de planta [nota: los diagramas de bloques deben ser iguales entre la BD y el informe] | 2.3.2 Modelo de control de planta (PPC)
Tabla dónde se incluyan los parámetros de los controladores de planta | Tabla 20. Parametrización del modelo PSFV_La Unión_PPC
Sección del informe donde se incluya la descripción de funciones representadas en el diagrama de bloques del control de planta (regulación primaria de frecuencia; control de tensión, en caso de encontrarse en el control de planta, y respuesta rápida de frecuencia para plantas eólicas) | 2.3.2 Modelo de control de planta (PPC)
Tabla donde se indique claramente cómo debe realizarse el ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control de planta | Se indica en cada una de las pruebas
Controles eléctricos
Información solicitada | Detalle
¿Cuenta con cesación momentánea? | El inversor no realiza cesación momentánea luego de ocurrido un evento de sub/sobre tensión.
Sección en el informe donde se incluye la implementación en el modelo | N.A
Sección del informe donde se incluyen los diagramas de bloques de los controles eléctricos de cada uno de los agregados | 2.3.1 Modelo de control inversores
Tabla dónde se incluyan los parámetros de los controles eléctricos de cada uno de los agregados | Sección 5.1 - Tabla 16. Parametrización del modelo PSFV_La_Unión_Converter Tabla 17. Parametrización del modelo PSFV_La_Unión_Electrical Control Tabla 18. Parametrización del modelo PSFV_La_Unión_Proteccion Tabla 19. Puntos XY del modelo PSFV_La_Unión_Proteccion
Sección del informe donde se incluya la descripción de funciones representadas en el diagrama de bloques de los agregados (mínimo control de tensión con tres modos seleccionables: fp, reactiva y tensión, VRT, inyección rápida de reactivos, prioridad de P o Q, respuesta rápida de frecuencia: eólicas, regulación primaria de frecuencia, estas dos últimas si no están a nivel de planta) | 2.3.1 Modelo de control inversores
Tabla donde se indique claramente cómo debe realizarse el ajuste de los parámetros para habilitar las funciones definidas que se encuentran implementadas en el control eléctrico de los agregados | Se indica en cada una de las pruebas
Unidad generadora
Requisito | Detalle
Sección del informe donde se incluye la parametrización del generador | 2.1.1 Generador estático equivalente
Parametrización Load Flow (pestaña de Operational Limits) | Gráfico 6. Modelo de generador estático equivalente del PSFV La Unión
Parametrización Short-Circuit VDE/IEC | Gráfico 8. Modelo del PSFV La Unión - Short Circuit VDE-IEC
Parametrización Short-Circuit Complete | Gráfico 9. Modelo del PSFV La Unión - Short Circuit complete
Parametrización Simulation RMS | Gráfico 31. Modelo generador de la PSFV La Unión - Representación RMS
Sección del informe donde se incluye la curva de carga | Gráfico 7. Curva PQ del generador estático equivalente del PSFV La Unión
Pruebas
Requisito | Detalle
Escalones en la frecuencia de referencia del control, donde se verifican los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser presentados en el informe. | 3.3.1 Control de potencia/frecuencia
Perturbaciones de sub-frecuencia y sobre-frecuencia que sobrepasen los limites de 59.8 Hz y 60.2 Hz, donde se verifica en la señal de potencia activa la regulación primaria de frecuencia. | 3.3.1 Control de potencia/frecuencia
Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que sobrepasen los límites de 59.7 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad se debe desconectar. Asi mismo, en caso de tener configurados disparos entre las frecuencias de 57.5 Hz y 58.5 Hz y las frecuencias entre 62 Hz y 63 Hz se deben probar estas y mostrar que la temporización del disparo debe de ser mínimo de 15 segundos (indicar explicitamente en el informe cuando no se tenga esta configuración) | 3.2.3 Protecciones Gráfico 51. Prueba de protección de sobrefrecuencia Gráfico 52. Prueba de protección de subfrecuencia
Verificación de la funcionalidad del FRT. Se deben realizar variaciones de la frecuencia que se acerquen a los límites de 59.7 Hz y 63 Hz, en estos casos la unidad no se debe desconectar. | 3.2.3 Protecciones
Verificación de la respuesta rápida en frecuencia (para planta eólicas). Se deben realizar simulaciones donde la frecuencia caiga a un valor igual o inferior a 59.85, en estas se verifica que la entrega de potencia sea proporcional a la caida de frecuencia en razón de 12% de la potencia nominal por cada Hz, asi mismo el tiempo de subida debe ser igual o inferior a 2 segundos. Adicionalmente, se debe de verificar que cuando la frecuencia entra a la banda muerta se retira el aporte y que cuando la frecuencia no entra a la banda muerta en menos de 6 segundos la unidad sostiene su aporte almenos 6 segundos. | N.A
Verificación de las rampas de entrada y salida [ver Nota 5]. | 3.3.3 Rampa de potencia activa Gráfico 59. Rampa de aumento y disminución de potencia activa en control Q Gráfico 60. Rampa de aumento y disminución de potencia activa en control V
Pruebas donde se verifique la cesación momentánea | N.A
Pruebas para evaluar el desempeño de las plantas ante fallas trifásicas y monofásicas desbalanceadas en el punto de conexión | 3.4. Respuesta ante fallas 3.4.3 Respuesta ante cortocircuito trifásico 3.4.4 Respuesta ante cortocircuito monofásico
Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones donde se verifique que la unidad no se desconecta en la curva del VRT indicada en la Resolución CREG 060. Esto se debe realizar para todos los vértices de la curva | 3.4.1 Verificación de respuesta LVRT - Gráfico 76. Respuesta del modelo en condiciones de LVRT 3.4.2 Verificación de respuesta HVRT - Gráfico 77. Respuesta del modelo en condiciones de HVRT
Verificación de la funcionalidad del VRT. Se deben realizar simulaciones para verificar el tiempo de desconexión de la planta al violar la curva del LVRT y el HVRT indicada en la Resolución CREG 060 | 3.2.3 Protecciones Gráfico 49. Prueba de protección de sobretensión Gráfico 50. Prueba de protección de subtensión
Deben entregar pruebas donde se verifique el aporte de corriente de corto circuito en el punto de conexión para fallas balanceadas en el sistema que soporta ante huecos sucesivos de tensión. | 3.4.5 Respuesta ante depresiones sucesivas de tensión Gráfico 80. Respuesta ante depresiones sucesivas de tensión
Deben entregar pruebas donde se verifique la energía máxima que soporta ante huecos sucesivos de tensión (para plantas eólica) | N.A
Verificación del control de tensión en los modos de potencia reactiva, factor de potencia y tensión para los tres niveles de carga (carga mínima, media y máxima). En esta prueba se verifica la respuesta de la unidad y los tiempos de respuesta inicial y de establecimiento indicados en la Resolución CREG 060, estos tiempos deben de ser tabulados en el informe. | 3.3.4 Control de factor de potencia (FP) 3.3.5 Control de tensión/potencia reactiva Q(V) 3.3.6 Control de potencia reactiva (Q) 3.3.7 Control de tensión (V)
Se deben entregar pruebas donde se verifique la funcionalidad de la inyección rápida de reactivos, donde se muestren las graficas de Iq e Iqinj | 3.5.2 Verificación de inyección de corriente reactiva y prioridad PQ
Se deben hacer pruebas donde se verifique la prioridad P o Q | 3.5.2 Verificación de inyección de corriente reactiva y prioridad PQ
Se debe garantizar la operación adecuada del modelo para las condiciones operativas factibles de operación de la planta que incluyen condiciones derrateadas de la planta por mantenimiento de inversores, paneles o aerogeneradores, según aplique. [Ver Nota 4] | 3.5.3 Control de planta en condiciones de de-rate
Pruebas de simulación donde se demuestren las funcionalidades definidas en la Resolución CREG 060, las cuales deben ser reproducibles en el archivo de simulacion en los casos de estudio considerados [Ver Nota 7] | Se indica en la BD compartida
Mostrar cumplimiento de tiempos y características de respuesta( regulación de frecuencia, regulación de tensión) | Se indica en cada una de las pruebas
Modelo en PowerFactory

## Notas
Nota 1 | El archivo de simulación debe ser entregado en la versión del software que utiliza el CND, en este los modelos deben estar desencriptados y simular correctamente con un paso de integración de 10 ms sin presentar problemas de estabilidad y sin requerir archivos adicionales para su funcionamiento. Esto debe hacerse en barra infinita y tambien integrando el proyecto en la BD de SIN. La curva de carga se debe cumplir sin considerar el ajuste automático de taps. Para verificar la estabilidad del modelo en la base de datos del SIN se deben realizar las siguientes pruebas: una prueba escalón ascendente y descendente para cada control y una falla trifasica y monofasica, luego de realizar estas se debe verificar que las variables del sistema sean estables.
Nota 2 | En la BD del proyecto en barra infinita se debe verificar la inicialización ejecutando una simulación dinámica sin evento en los tres niveles de carga (mínima, media y CEN). Asi mismo, para plantas eólicas se debe verificar la inicialización en la BD del SIN en los tres periodos de demanda que tiene esta BD para carga mínima, media y CEN (9 simulaciones) y para plantas solares se debe verificar la inicialización en el periodo de demanda media para carga mínima, media y CEN (3 simulaciones). Todas estas simulaciones en la BD del SIN se deben ejecutar con los demás controles fuera de servicio.
Nota 3 | En el informe se deben indicar cuales son las caracteristicas que comparten todos los elementos para decidir unificarlos en una unidad equivalente, estas deben coincidir con las indicadas en la guia publicada en la página web de XM. Asi mismo, para las unidades regidas en la Resolución 060 se debe realizar el procedimiento indicado en la guia para obtener la impedancia equivalente vista por el generador, se debe describir todo el procedimiento y mostrar los resultados.
Nota 4 | En una condición derrateada, es decir con un número de unidades en paralelo diferente al máximo, se debe de verificar la inicialización, curva de carga y realizar pruebas de control de tensión en los tres modos de control.
Nota 5 | Se deben realizar pruebas de simulación donde se verifique el valor de la rampa de entrada y de salida que se indica en la Resolución CREG 060 desde el mínimo técnico hasta la CEN de la unidad, así como las rampas mínima y máxima en que se puede configurar la unidad. En dichas simulaciones se debe mostrar la pendiente de la grafica de potencia activa (valor de la rampa).